## 要領書
R32冷媒使用時安全装置要否判定シート要領書
安全ツール概要
低温機器でR32冷媒をご使用いただく場合、安全にご使用いただくために規定されている日冷工のガイドライン(GL-18,GL-20)に沿って安全対策の必要条件を確認いただく必要があります。
本ツールは負荷側の安全対策の要否判定を簡易的に行うことができるツールです。
設置条件によって安全装置の要否が異なります。必ず安全装置の要否を確認し、当社ユニットのご使用をお願いいたします。
負荷側の安全対策の要否は冷媒漏えい時の平均濃度がLFL(※1)の1/4を下回るか否かで判断されます。
※1 LFL（Kg/m3）：燃焼下限界（爆発下限界）冷媒と空気とを均一に混合させた状態で火炎を伝ぱする事が可能な冷媒の最小濃度
ここで必要となる冷媒漏えい時の平均濃度は下記「冷媒漏えい時の平均濃度の求め方」にて求められます。
本ツールは同式に基づき計算を行います。計算を行うにあたり、下記①～⑰項目の入力が必要となります。
①「床面積」②「庫内高さ」③「天井とユニットの隙間」⑤「負荷側ユニット下面以下でのろう付けの有/無」⑥「特別なリークチェック(※2)対応有/無」
⑦「ろう付け高さ」⑫「延長配管長」⑬「液配管径」⑭「ガス配管径」⑮室外機「形名」⑯負荷機「形名」⑰負荷機「台数_形名」
※2 フロン排出抑制法で規定されている発泡液法・蛍光剤法
■安全装置要否判定シート入力欄抜粋
■冷媒漏えい時の平均濃度の求め方(引用元：一般社団法人 日本冷凍空調工業会 ガイドラインを元に作成）
安全装置要否判定ツール 入力手順
1.「室名」に系統名を入力してください。
2.①「床面積」②「庫内高さ」③「天井とユニットの隙間」に設置部屋の情報を入力してください。
3.⑤「負荷側ユニット下面以下でのろう付けの有/無」⑥「特別なリークチェック対応有/無」をプルダウン選択してください。
4.手順3-⑥でリークチェック対応無しとした場合は⑦「ろう付け高さ」情報を入力してください。
5.⑫「延長配管長」に想定配管長を入力してください。
6.⑬「液配管径」⑭「ガス配管径」の情報をプルダウンで選択してください。
7.⑮室外機「形名」⑯負荷機「形名」より室外機、負荷機をプルダウンで選択してください。
8.⑰「台数_形名」負荷機の台数を入力してください。
9.⑱システムごとの充填「想定冷媒量」が自動計算され、⑳「想定冷媒量での判定結果」へ安全対策要否の結果が出力されます。
10.施工後、㉑「実総冷媒量」を入力してください。最終結果の記録・管理のため、実冷媒量での安全対策部材要最終確認を行っていただく必要があります。
■注意点
庫内に複数台負荷器設備を設置する場合は、1系統でも安全対策が必要となる場合は全負荷器に安全対策が必要となります。
庫内に複数冷媒系統設備がある場合平均濃度計算は全冷媒系統で試算してください。詳細は以下を参考にしてください。
| 1⃣1室1系統の例 | ：判定結果に沿って安全装置の設置を行ってください。
| 2⃣複数室個別の例 | ：複数室個別の中で安全装置が必要な部屋が1室でもあった場合は、全ユニットクーラに安全装置を設置してください。
| 3⃣同室複数台の例 | ：同室複数台の各系統の中で安全装置が必要な系統が1系統でもあった場合は、全ユニットクーラに安全装置を設置してください。
1⃣1室1系統の場合
上記の通り、⑳想定冷媒量での判定結果は安全装置不要です。
安全装置を設置することなく、判定頂いた系統の使用が可能です。
ただし、最終的な要否判断は、実総冷媒量にて判定する必要があります。
2⃣複数室個別の例
上記の通り、⑳想定冷媒量での判定結果はA室は安全装置必要、B室は安全装置が不要です。
ただし各部屋での判定を行い1室でも安全装置必要と判定された場合は、
安全装置不要と判定された部屋も、安全装置の設置を行う必要があります。
上記結果の場合はA室、B室ともに安全装置が必要となります。
各部屋での判定が、全室安全装置不要となった場合は、安全装置を設置することなく、
判定頂いた系統の使用が可能です。
ただし、最終的な要否判断は、実総冷媒量にて判定する必要があります。
3⃣同室複数台の例
上記の通り、⑳想定冷媒量での判定結果はC系統は安全装置不要、D系統は安全装置必要です。
ただし各系統での判定を行い1系統でも安全装置必要と判定された場合は、
上記判定で、安全装置不要と判定された場合も、安全装置の設置を行ってください。
上記結果の場合C系統、D系統ともに安全装置が必要となります。
各系統での判定が、全系統安全装置不要となった場合は、安全装置を設置することなく、
判定頂いた系統の使用が可能です。
ただし、最終的な要否判断は、実総冷媒量にて判定する必要があります。
免責事項
1.本ツールはR32冷媒を使用した低温機器を導入するうえで、冷媒漏えい時の安全確保を目的とし、JRA GL20、18に基づき冷媒漏えい時の安全対策要否判定を簡易的に行うものです。
最新のガイドラインの要求事項をご確認の上、判定結果についてはご利用者の責任において検証しご利用ください。
2.当社は、本ツールの完全性、正確性等につきいかなる保証を行うものではありません。本ツールのご利用によって生じたいかなる損害または損失についても同様とします。
庫内の収容率が高まると計算結果と異なる場合がありますのでご注意ください。
3.本ツールに掲載されている情報は、予告なしに変更する可能性があります。予めご了承ください。
4.当社に無断での転載、コピー、改変を禁止します。
5.本ツールでの計算結果がガイドラインに定められるチェックシートの一つとしてユーザー様にて保管する必要があります。ユーザー様へのご提出ならびいユーザー様への保管要請をお願いいたします。
ECOV-DM270MA
UCH-M15VNA
UCH-M10VNA
据付条件例
①床面積：300m２
②庫内高さ：3ｍ
③天井とユニットの隙間：0ｍ(天井据付）
⑤ユニット下面以下でのろう付け：有
⑥特別なリークチェック：無
⑦ろう付け高さ：2ｍ
⑫延長配管長：29ｍ(冷凍機と室内機を接続する配管長合計を入力してください。上記例のように、分岐等が想定される場合は主管、分岐菅の合計値を入力ください。）
⑬液配管径：φ19.05
⑭ガス配管径：φ50.8
UCH-M10VNA
主管：3ｍ
UC分岐前：4ｍ
分岐①後：8ｍ
分岐②後：10ｍ
分岐①
分岐②
ECOV-DM270MA
UCH-M15VNA
UCH-M10VNA
据付条件例_Ｂ室
①250m２
②3ｍ
③0ｍ(天井据付）
⑤有
⑥有
⑦記入不要
⑫延長配管長：30ｍ
⑬液配管径：φ19.05
⑭ガス配管径：φ50.8
⑯UCH-M15VHA×1台
UCH-M10VHA×2台
-+
UCH-M10VNA
主管：２ｍ
UC分岐前：4ｍ
分岐①後：10ｍ
分岐②後：10ｍ
分岐①
分岐②
据付条件例_Ａ室
①100m２
②3ｍ
③0ｍ(天井据付）
⑤有
⑥有
⑦記入不要
⑫30ｍ
⑬液配管径：φ19.05
⑭ガス配管径：φ50.8
⑯UCH-M15VHA×1台
UCH-M10VHA×2台
-+
A室は安全装置必要、B室は安全装置不要との判定ですが、
複数室個別内の1室でも安全装置必要な場合、他の部屋も安全装置が必要となります。よってB室も安全装置の設置が必要となります。
ECOV-DM98MA
UCH-M15VNA
UCH-M10VNA
据付条件例
①200m２
②3ｍ
③0.8ｍ
⑤無
⑥選択不要
⑦記入不要
⑫7ｍ
⑬φ15.88
⑭φ31.75
UCH-M10VNA
接続配管：7ｍ
UC分岐前：4ｍ
分岐①後：36ｍ
分岐前：10ｍ
分岐①
ECOV-DM150MA
据付条件例
①200m２
②3ｍ
③0.8ｍ
⑤有
⑥有
⑦記入不要
⑫50ｍ
⑬φ15.88
⑭φ38.1
冷媒漏えい時の平均濃度の求め方
③天井とユニットクーラの隙間
②庫内高さ
④床面からユニット下面までの高さ
⑦ろう付け高さ
ユニットクーラ
庫内
ろう付け箇所
※３ 漏えい高さとは、庫内への据付の際、ろう付けを実施した部位の中で、最も低い位置から床面までの距離を指します。
そのため負荷器ユニットの最下端部より低い位置へのろう付け箇所有無しによって漏えい高さは変動します。
・負荷器より低い位置にろう付け箇所無の場合は図④のユニット下面までが漏えい高さとなります。
・負荷器より低い位置にろう付け箇所有の場合は図⑦のろう付けまでが漏えい高さとなります。
ただしろう付け箇所に特別なリークチェックを実施いただくことで、その箇所は漏えい高さから除外され、
当該部位より上の該当部位が漏えい高さとなります。(＝漏えい空間を広くすることが可能)
総冷媒量[kg]
R32:0.307[kg/m3]
冷媒漏洩空間の床面積[ｍ２]×漏えい高さ[ｍ]※３
≦ 1/4LFL※１
C系統は安全装置不要、D系統は安全装置必要との判定ですが、
同室複数台にて1系統でも安全装置必要な場合、他の系統も安全装置が必要となります。よってC系統も安全装置の設置が必要となります。
A室、B室のいずれかで系統内の冷媒が漏れた場合を想定する必要があるため、
負荷機の条件は、各部屋において冷凍機に接続されるすべての負荷機を入力ください。

## 用語説明
No. | 用語 | (単位） | 用語説明
| 燃焼下限界値（LFL） | kg/ｍ3 | 冷媒と空気とを均一に混合させた状態で火炎を伝ぱすることが可能な冷媒の最小濃度。R32冷媒の燃焼下限界値LFL＝0.307[ｋｇ/ｍ3]
| 冷媒漏えい時最大濃度 | kg/ｍ3 | 冷媒が漏えいしたときに，冷媒漏えい空間内の冷媒の平均濃度の上限値。R32冷媒の1/4LFL＝0.076[ｋｇ/ｍ3]
① | 床面積 | ｍ2 | 庫内の床面積
② | 庫内高さ | ｍ | 庫内の天井面から床面までの高さ
③ | 天井とユニットクーラの隙間 | ｍ | 天井とユニットクーラの吊り足部までの距離
④ | 床面からユニット下面までの高さ | ｍ | 床面からユニット下面までの高さ＝庫内高さ-天井とユニットの隙間にて求めた高さ
⑤ | ユニット下面以下でのろう付け有無 | - | ユニット下面以下でのろう付けがある場合は、各配管ろう付け
⑥ | 特別なリークチェックの有無 | - | 接続配管の接続部を漏えい部位として含まないようにするためには、JRA GL-18：2024にて規定された4.1.2 特別なリークチェックを満足する必要があります。
⑦ | ろう付け高さ | ｍ | 接続配管の接続をした部位
⑧ | 漏えい高さ | ｍ | 庫内据付時ろう付けを実施した部位で最も低い位置から床面までの距離
UCより低い位置にろう付け箇所がない場合はA、ある場合はBの高さとなります。
ただし、現地配管部ろう付け部に対し、特別なリークチェックを実施の場合は漏えい想定箇所から除外可能となるため、漏えい高さはAとなります。
漏えい高さが 1.5 m 未満の場合は 安全装置を必ず設置する必要があります。
⑨ | 冷媒漏えい空間 | ｍ3 | ⑨冷媒漏えい空間＝①床面積×⑧漏えい高さにて求めた庫内にて冷媒が充満する領域
⑩ | 許容冷媒最大量 | kg | ⑨冷媒漏えい空間に対し、1/4LFLを満足する最大冷媒量
⑪ | 冷凍機制限最大配管長 | ｍ | 選定した冷凍機の許容最大配管長
⑫ | 延長配管長 | ｍ | 冷凍機と負荷機を接続する配管長合計(分岐等が想定される場合は主管、分岐菅の合計値を入力ください。）
⑬ | 液配管径 | ｍｍ | 冷凍機と負荷機を接続する液側の配管径(分岐後など配管径を変える場合は、分岐前の最大の配管径を入力してください。）
⑭ | ガス配管径 | ｍｍ | 冷凍機と負荷機を接続するガス側の配管径(分岐後など配管径を変える場合は、分岐前の最大の配管径を入力してください。）
⑮ | 室外機 | - | 冷凍機の選定をお願い致します。
⑯ | 負荷機形名 | - | ユニットクーラの選定をお願い致します。同負荷にて冷凍機1台に対し接続されるユニットクーラの形名選定
⑰ | 負荷機台数 | 台 | 同負荷にて冷凍機1台に対し接続されるユニットクーラの台数を形名別に入力ください。
⑱ | 想定冷媒量 | ｋｇ | 選定頂いた情報にて想定される最大冷媒量
⑲ | 想定冷媒漏えい時最大濃度 | kg/m3 | 想定冷媒漏えい時最大濃度＝⑱想定冷媒量/⑨冷媒漏えい空間
⑳ | 想定冷媒量での判定結果_安全装置不要 | - | 安全装置を設置することなく、判定頂いた系統の使用が可能です。ただし、最終的な要否判断は、実総冷媒量にて判定する必要があります。
| 想定冷媒量での判定結果_安全装置必要 | - | 弊社別売の安全装置を設置頂くか、系統を分けて再選定ください。非対応の場合は違法となるおそれがあります。
| 想定冷媒量での判定結果_R32冷媒使用不可 | - | 一つの冷媒回路に充塡できる最大冷媒量は ISO 5149-1 で規定されており，微燃性冷媒に関しては 150 kg 以下での使用としてください。
㉑ | 実総冷媒量(ｋｇ） | ｋｇ | 実際に充填をおこなった総冷媒量
㉒ | 実総冷媒漏えい時最大濃度（kg/m3） | kg/m3 | 実総冷媒漏えい時最大濃度＝実総冷媒量/漏えい漏えい空間
㉓ | 実総冷媒量での判定結果_安全装置不要 | - | 安全装置を設置することなく、判定頂いた系統の使用が可能です。
| 実総冷媒量での判定結果_安全装置必要 | - | 弊社別売の安全装置を設置頂くか、系統を分けて再選定ください。非対応の場合は違法となるおそれがあります
| 実総冷媒量での判定結果_R32冷媒使用不可 | - | 一つの冷媒回路に充塡できる最大冷媒量は ISO 5149-1 で規定されており，微燃性冷媒に関しては 150 kg 以下での使用としてください。
㉔ | 他社負荷機＿負荷機内容積 | m3 | 他社クーラ採用時は、蒸発器の内容積を記入ください。
㉕ | 他社負荷機＿負荷機台数 | m3 | 同負荷にて冷凍機1台に対し接続される負荷機の台数を内容積別に入力ください。
③天井とユニットクーラの隙間
②庫内高さ
A:④床面からユニット下面までの高さ
B:⑦ろう付け高さ
ユニットクーラ
庫内
ろう付け箇所

## 早見表
★安全対策要否判定早見表 |  |  |  |  | ■手順 1．入力セルに漏えい高さを入力してください。 2．総冷媒量(C列)と床面積(12行目)は変更可能としています。必要に応じて変更してください。 3．冷媒漏えい時の最大濃度(D13～AG42セル)がLFLの1/4を超える場合は橙色で表示されます。 4. 橙色で表示される条件下では安全対策部材の設置が必要となります。 5．総冷媒量が150kg以上となる場合は、R32冷媒を使用することは出来ません。
：入力セル(小数点第一桁まで入力可能）
：任意変更セル(小数点第一桁まで入力可能）
| LFL | 0.307 | kg/m3
| LFL/4 | 0.076 | kg/m3
| 最大冷媒量 | 150 | ㎏
| 漏えい高さ | 3 | ｍ
冷媒漏えい時最大濃度［kg/m3］ |  | 床面積(m2)
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700
総冷媒量 | 1 | 0.33333 | 0.066667 | 0.033333 | 0.022222 | 0.011111 | 0.0055556 | 0.0041667 | 0.0037037 | 0.0033333 | 0.0022222 | 0.0016667 | 0.0013333 | 0.0011111 | 0.00095238 | 0.00083333 | 0.00074074 | 0.00066667 | 0.00060606 | 0.00055556 | 0.00051282 | 0.00047619
| 3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.066667 | 0.033333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.011111 | 0.01 | 0.0066667 | 0.005 | 0.004 | 0.0033333 | 0.0028571 | 0.0025 | 0.0022222 | 0.002 | 0.0018182 | 0.0016667 | 0.0015385 | 0.0014286
| 5 | 1.6667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.11111 | 0.055556 | 0.027778 | 0.020833 | 0.018519 | 0.016667 | 0.011111 | 0.0083333 | 0.0066667 | 0.0055556 | 0.0047619 | 0.0041667 | 0.0037037 | 0.0033333 | 0.0030303 | 0.0027778 | 0.0025641 | 0.002381
| 10 | 3.3333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.22222 | 0.11111 | 0.055556 | 0.041667 | 0.037037 | 0.033333 | 0.022222 | 0.016667 | 0.013333 | 0.011111 | 0.0095238 | 0.0083333 | 0.0074074 | 0.0066667 | 0.0060606 | 0.0055556 | 0.0051282 | 0.0047619
| 15 | 5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.16667 | 0.083333 | 0.0625 | 0.055556 | 0.05 | 0.033333 | 0.025 | 0.02 | 0.016667 | 0.014286 | 0.0125 | 0.011111 | 0.01 | 0.0090909 | 0.0083333 | 0.0076923 | 0.0071429
| 30 | 10 | 2 | 1 | 0.66667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.125 | 0.11111 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.04 | 0.033333 | 0.028571 | 0.025 | 0.022222 | 0.02 | 0.018182 | 0.016667 | 0.015385 | 0.014286
| 35 | 11.6667 | 2.3333 | 1.1667 | 0.77778 | 0.38889 | 0.19444 | 0.14583 | 0.12963 | 0.11667 | 0.077778 | 0.058333 | 0.046667 | 0.038889 | 0.033333 | 0.029167 | 0.025926 | 0.023333 | 0.021212 | 0.019444 | 0.017949 | 0.016667
| 40 | 13.3333 | 2.6667 | 1.3333 | 0.88889 | 0.44444 | 0.22222 | 0.16667 | 0.14815 | 0.13333 | 0.088889 | 0.066667 | 0.053333 | 0.044444 | 0.038095 | 0.033333 | 0.02963 | 0.026667 | 0.024242 | 0.022222 | 0.020513 | 0.019048
| 45 | 15 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1875 | 0.16667 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.06 | 0.05 | 0.042857 | 0.0375 | 0.033333 | 0.03 | 0.027273 | 0.025 | 0.023077 | 0.021429
| 50 | 16.6667 | 3.3333 | 1.6667 | 1.1111 | 0.55556 | 0.27778 | 0.20833 | 0.18519 | 0.16667 | 0.11111 | 0.083333 | 0.066667 | 0.055556 | 0.047619 | 0.041667 | 0.037037 | 0.033333 | 0.030303 | 0.027778 | 0.025641 | 0.02381
| 55 | 18.3333 | 3.6667 | 1.8333 | 1.2222 | 0.61111 | 0.30556 | 0.22917 | 0.2037 | 0.18333 | 0.12222 | 0.091667 | 0.073333 | 0.061111 | 0.052381 | 0.045833 | 0.040741 | 0.036667 | 0.033333 | 0.030556 | 0.028205 | 0.02619
| 60 | 20 | 4 | 2 | 1.3333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.25 | 0.22222 | 0.2 | 0.13333 | 0.1 | 0.08 | 0.066667 | 0.057143 | 0.05 | 0.044444 | 0.04 | 0.036364 | 0.033333 | 0.030769 | 0.028571
| 65 | 21.6667 | 4.3333 | 2.1667 | 1.4444 | 0.72222 | 0.36111 | 0.27083 | 0.24074 | 0.21667 | 0.14444 | 0.10833 | 0.086667 | 0.072222 | 0.061905 | 0.054167 | 0.048148 | 0.043333 | 0.039394 | 0.036111 | 0.033333 | 0.030952
| 70 | 23.3333 | 4.6667 | 2.3333 | 1.5556 | 0.77778 | 0.38889 | 0.29167 | 0.25926 | 0.23333 | 0.15556 | 0.11667 | 0.093333 | 0.077778 | 0.066667 | 0.058333 | 0.051852 | 0.046667 | 0.042424 | 0.038889 | 0.035897 | 0.033333
| 75 | 25 | 5 | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | 0.41667 | 0.3125 | 0.27778 | 0.25 | 0.16667 | 0.125 | 0.1 | 0.083333 | 0.071429 | 0.0625 | 0.055556 | 0.05 | 0.045455 | 0.041667 | 0.038462 | 0.035714
| 80 | 26.6667 | 5.3333 | 2.6667 | 1.7778 | 0.88889 | 0.44444 | 0.33333 | 0.2963 | 0.26667 | 0.17778 | 0.13333 | 0.10667 | 0.088889 | 0.07619 | 0.066667 | 0.059259 | 0.053333 | 0.048485 | 0.044444 | 0.041026 | 0.038095
| 85 | 28.3333 | 5.6667 | 2.8333 | 1.8889 | 0.94444 | 0.47222 | 0.35417 | 0.31481 | 0.28333 | 0.18889 | 0.14167 | 0.11333 | 0.094444 | 0.080952 | 0.070833 | 0.062963 | 0.056667 | 0.051515 | 0.047222 | 0.04359 | 0.040476
| 90 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.375 | 0.33333 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.085714 | 0.075 | 0.066667 | 0.06 | 0.054545 | 0.05 | 0.046154 | 0.042857
| 95 | 31.6667 | 6.3333 | 3.1667 | 2.1111 | 1.0556 | 0.52778 | 0.39583 | 0.35185 | 0.31667 | 0.21111 | 0.15833 | 0.12667 | 0.10556 | 0.090476 | 0.079167 | 0.07037 | 0.063333 | 0.057576 | 0.052778 | 0.048718 | 0.045238
| 100 | 33.3333 | 6.6667 | 3.3333 | 2.2222 | 1.1111 | 0.55556 | 0.41667 | 0.37037 | 0.33333 | 0.22222 | 0.16667 | 0.13333 | 0.11111 | 0.095238 | 0.083333 | 0.074074 | 0.066667 | 0.060606 | 0.055556 | 0.051282 | 0.047619
| 105 | 35 | 7 | 3.5 | 2.3333 | 1.1667 | 0.58333 | 0.4375 | 0.38889 | 0.35 | 0.23333 | 0.175 | 0.14 | 0.11667 | 0.1 | 0.0875 | 0.077778 | 0.07 | 0.063636 | 0.058333 | 0.053846 | 0.05
| 110 | 36.6667 | 7.3333 | 3.6667 | 2.4444 | 1.2222 | 0.61111 | 0.45833 | 0.40741 | 0.36667 | 0.24444 | 0.18333 | 0.14667 | 0.12222 | 0.10476 | 0.091667 | 0.081481 | 0.073333 | 0.066667 | 0.061111 | 0.05641 | 0.052381
| 115 | 38.3333 | 7.6667 | 3.8333 | 2.5556 | 1.2778 | 0.63889 | 0.47917 | 0.42593 | 0.38333 | 0.25556 | 0.19167 | 0.15333 | 0.12778 | 0.10952 | 0.095833 | 0.085185 | 0.076667 | 0.069697 | 0.063889 | 0.058974 | 0.054762
| 120 | 40 | 8 | 4 | 2.6667 | 1.3333 | 0.66667 | 0.5 | 0.44444 | 0.4 | 0.26667 | 0.2 | 0.16 | 0.13333 | 0.11429 | 0.1 | 0.088889 | 0.08 | 0.072727 | 0.066667 | 0.061538 | 0.057143
| 125 | 41.6667 | 8.3333 | 4.1667 | 2.7778 | 1.3889 | 0.69444 | 0.52083 | 0.46296 | 0.41667 | 0.27778 | 0.20833 | 0.16667 | 0.13889 | 0.11905 | 0.10417 | 0.092593 | 0.083333 | 0.075758 | 0.069444 | 0.064103 | 0.059524
| 130 | 43.3333 | 8.6667 | 4.3333 | 2.8889 | 1.4444 | 0.72222 | 0.54167 | 0.48148 | 0.43333 | 0.28889 | 0.21667 | 0.17333 | 0.14444 | 0.12381 | 0.10833 | 0.096296 | 0.086667 | 0.078788 | 0.072222 | 0.066667 | 0.061905
| 135 | 45 | 9 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.5625 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.225 | 0.18 | 0.15 | 0.12857 | 0.1125 | 0.1 | 0.09 | 0.081818 | 0.075 | 0.069231 | 0.064286
| 140 | 46.6667 | 9.3333 | 4.6667 | 3.1111 | 1.5556 | 0.77778 | 0.58333 | 0.51852 | 0.46667 | 0.31111 | 0.23333 | 0.18667 | 0.15556 | 0.13333 | 0.11667 | 0.1037 | 0.093333 | 0.084848 | 0.077778 | 0.071795 | 0.066667
| 145 | 48.3333 | 9.6667 | 4.8333 | 3.2222 | 1.6111 | 0.80556 | 0.60417 | 0.53704 | 0.48333 | 0.32222 | 0.24167 | 0.19333 | 0.16111 | 0.1381 | 0.12083 | 0.10741 | 0.096667 | 0.087879 | 0.080556 | 0.074359 | 0.069048
| 160 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可 | R32使用不可

## 三菱製クーラ採用時
非表示
三菱製クーラ採用時 安全装置要否判定シート | [8 empty] | 手入力セルに各数値入力、選択入力セルの選択をお願いします。 各用語につきましては、別シートの用語説明を参照ください。 ■手順 1．R32冷媒使用時安全装置要否判定シート要領書に沿って設置条件の入力を実施頂き、安全装置の要否判断をお願いします。 2．手入力セル、選択入力セル(①②③⑤⑥⑦⑫⑬⑭⑮⑯⑰)の項目を入力ください。 3．2で入力した条件に対し、⑳想定冷媒量での判定結果に安全装置の必要要否が出力されます。 4．最終的な要否判断は、㉑実総冷媒量にて判定し最終結果を記録し管理する必要があります。 5．庫内の収容率が50％を超える場合は別途営業担当にご相談ください。1/4LFLを満足している条件でも急速に漏えいが発生した場合、危険濃度に達するおそれがあります。
下記の場合安全装置無く使用可能となります。 ⑲想定冷媒漏えい時最大濃度≦R32_1/4LFL＝0.076[kg/ｍ３］ 最終判断は、実総冷媒量が下記を満足するかの判定の上ご使用ください。 ㉒実総冷媒漏えい時最大濃度≦R32_1/4LFL＝0.076[kg/ｍ３］
：手入力セル
：選択入力セル
|  | ：自動出力セル |  |  | 燃焼下限界値 | R32_LFL[ｋｇ/ｍ3] | 0.307
|  | ：入力禁止セル |  |  | 冷媒漏えい時最大濃度 | R32_1/4LFL[kg/m3] | 0.076
No. | 室名 | 設置条件 | [9 empty] | 延長配管 |  |  |  | 室外機 | 負荷機 | [5 empty] | ユニット高さ |  |  |  | M:冷媒量 |  |  |  |  | 想定冷媒量での判定 |  |  | 冷媒充填量 | 実総冷媒量での判定
|  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯_1 | ⑰_1 | ⑯_2 | ⑰_2 | ⑯_3 | ⑰_3 | 形名１ | 形名２ | 形名3 | 最大ユニット高さ | [8 empty] | ㉑実総冷媒量
|  | 床面積 | 庫内高さ | 天井と ユニット の隙間 | 床面から ユニット下面までの高さ | ユニット下面以下での ろう付け有無 | 特別なリークチェック 有無 | ろう付け高さ | 漏えい高さ | 冷媒漏えい空間 | 安全装置不要 許容最大冷媒量 | 冷凍機制限 最大配管長 | 延長配管長 | 液配管径 | ガス配管径 | 形名 | 形名１ | 台数_形名１ | 形名2 | 台数_台数２ | 形名3 | 台数_台数3 |  |  |  |  | 冷凍機 | 液配管 | ガス配管 | UC | 一系統当たり 最大冷媒量 | ⑱想定冷媒量 | ⑲想定冷媒漏えい時 最大濃度 | ⑳想定冷媒量での 判定結果 |  | ㉒実総冷媒漏えい時 最大濃度 | ㉓実総冷媒漏えい時 判定結果
|  | m2 | m | m | m | - | - | ｍ | m | m3 | ｋｇ | ｍ | ｍ | φ | φ | [11 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | ｋｇ | kg/m3 |  | kg | kg/m3
| 手入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 自動出力セル | 選択入力セル | 選択入力セル | 手入力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 手入力セル | 選択入力セル | 選択入力セル | 選択入力セル | 選択入力セル | 手入力セル | 選択入力セル | 手入力セル | 選択入力セル | 手入力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 手入力セル | 自動出力セル | 自動出力セル
|  | 小数点１桁まで | 小数点１桁まで | 小数点1桁まで |  |  |  | 小数点１桁まで |  |  |  |  | 小数点１桁まで |  |  |  |  | 整数 |  | 整数 |  | 整数 | [12 empty] | 小数点１桁まで
例 | 1室１系統の例 | 300 | 3 | 0 | 2.441 | 有り | 無し | 2 | 2 | 600 | 45.6 | 100 | 29 | 19.05 | 50.8 | ECOV-DM270MA(-BS,-BSG） | UCH-M15VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 1 | UCH-M10VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 2 |  |  | 0.559 | 0.549 | 0 | 0.559 | 18.4983 | 5.6332 | 0.95391 | 6.372 | 40.8947 | 40.8947 | 0.068158 | 安全装置不要 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
例 | 複数室個別の例_A室 | 100 | 3 | 0 | 2.441 | 有り | 有り |  | 2.441 | 244.1 | 18.5516 | 100 | 30 | 19.05 | 50.8 | ECOV-DM270MA(-BS,-BSG） | UCH-M15VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 1 | UCH-M10VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 2 |  |  | 0.559 | 0.549 | 0 | 0.559 | 18.4983 | 5.8274 | 0.9868 | 6.372 | 41.19 | 41.19 | 0.16874 | 安全装置必要 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
例 | 複数室個別の例_B室 | 250 | 3 | 0 | 2.441 | 有り | 有り |  | 2.441 | 610.25 | 46.379 | 100 | 30 | 19.05 | 50.8 | ECOV-DM270MA(-BS,-BSG） | UCH-M15VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 1 | UCH-M10VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 2 |  |  | 0.559 | 0.549 | 0 | 0.559 | 18.4983 | 5.8274 | 0.9868 | 6.372 | 41.19 | 41.19 | 0.067497 | 安全装置不要 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
例 | 同室複数台の例_C系統 | 200 | 3 | 0.8 | 1.641 | 無し |  |  | 1.641 | 328.2 | 24.9432 | 100 | 7 | 15.88 | 31.75 | ECOV-DM98MA(-BS,-BSG） | UCH-M15VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 1 |  |  |  |  | 0.559 | 0 | 0 | 0.559 | 7.8822 | 0.90112 | 0.087265 | 2.844 | 15.229 | 15.229 | 0.046402 | 安全装置不要 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
例 | 同室複数台の例_D系統 | 200 | 3 | 0.8 | 1.651 | 有り | 有り |  | 1.651 | 330.2 | 25.0952 | 100 | 50 | 15.88 | 38.1 | ECOV-DM150MA(-BS,-BSG） | UCH-M10VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 2 |  |  |  |  | 0.549 | 0 | 0 | 0.549 | 13.1842 | 6.4366 | 0.91487 | 3.528 | 31.2828 | 31.2828 | 0.094739 | 安全装置必要 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
1 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
2 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
3 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
4 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
5 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
6 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
7 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
8 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
9 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
10 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
11 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
12 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
13 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
14 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
15 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
16 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
17 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
18 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
19 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
20 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
21 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
22 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
23 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
24 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
25 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
26 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
27 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
28 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
29 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
30 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
31 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
32 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
33 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
34 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
35 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
36 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
37 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
38 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
39 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
40 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
41 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
42 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
43 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
44 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
45 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
46 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
47 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
48 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
49 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
50 |  |  |  |  | UC未選択 |  |  |  | ⑤選択ください | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力

## 三菱製クーラ以外採用時(参考）
非表示
他社製クーラ採用時 R32冷媒使用時漏えいセンサー要否判定シート
：手入力セル
：選択入力セル
|  | ：自動出力セル |  | 燃焼下限界値 | R32_LFL[ｋｇ/ｍ3] | 0.307
|  | ：入力禁止セル |  | 冷媒漏えい時最大濃度 | R32_1/4LFL[kg/m3] | 0.076
No. | 室名 | 設置条件 |  |  |  |  | 延長配管 |  |  |  | 室外機 | 負荷機 | [5 empty] | M:冷媒量 |  |  |  |  | 想定冷媒量での判定 |  |  | 冷媒充填量 | 実総冷媒量での判定
|  | ① | ② | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ㉔_1 | ㉕_1 | ㉔_2 | ㉕_2 | ㉔_3 | ㉕_3 | [8 empty] | ㉑実総冷媒量
|  | 床面積 | 庫内高さ | 漏えい高さ※1 | 冷媒漏えい空間 | 安全装置不要 許容最大冷媒量 | 冷凍機制限 最大配管長 | 延長配管長 | 液配管径 | ガス配管径 | 形名 | 室内機内容積1 | 台数_内容積1 | 室内機内容積2 | 台数_内容積2 | 形名3 | 台数_内容積3 | 冷凍機 | 液配管 | ガス配管 | UC | 一系統当たり 最大冷媒量 | ⑱想定冷媒量 | ⑲想定冷媒漏えい時 最大濃度 | ⑳想定冷媒量での 判定結果 |  | ㉒実総冷媒漏えい時 最大濃度 | ㉓実総冷媒漏えい時 判定結果
|  | m2 | m | m | m3 | ｋｇ | ｍ | ｍ | φ | φ |  | m3 | 台 | m3 | 台 | m3 | 台 | kg | kg | kg | kg | kg | ｋｇ | kg/m3 |  | kg | kg/m3
| 手入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 手入力セル | 選択入力セル | 選択入力セル | 選択入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 手入力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 自動出力セル | 手入力セル | 自動出力セル | 自動出力セル
|  | 小数点１桁まで | 小数点１桁まで | 小数点1桁まで |  |  |  | 小数点1桁まで |  |  |  | 小数点4桁まで | 整数 | 小数点4桁まで | 整数 | 小数点4桁まで | 整数 | [8 empty] | 小数点1桁まで
1 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
2 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
3 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
4 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
5 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
6 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
7 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
8 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
9 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
10 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
11 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
12 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
13 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
14 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
15 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
16 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
17 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
18 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
19 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
20 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
21 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
22 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
23 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
24 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
25 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
26 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
27 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
28 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
29 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
30 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
31 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
32 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
33 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
34 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
35 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
36 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
37 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
38 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
39 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
40 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
41 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
42 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
43 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
44 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
45 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
46 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
47 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
48 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
49 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
50 |  |  |  |  | 条件未入力 | 条件未入力 | 冷凍機未選択 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 情報不足 | #N/A | 情報不足 | 情報不足 | 情報不足 |  | 未入力 | 実総冷媒量未入力
※1 ⑧漏えい高さ 用語集の漏えい高さを参照に入力お願い致します。
入力セルに各数値入力、選択セルの選択をお願いします。
他社製室内機をご使用になる場合は、本判定シートでの判定では結果ではなく、
他社製室内機の使用条件に沿って判断をお願いします。

## 非表示頁 (hidden)
| A：冷凍機名 | 標準冷媒量[ｋｇ] | 冷凍機許容最大配管長[ｍ] | 許容冷媒量算出用掛け率 | B：UC名 | 内容積[ℓ] | 冷媒量[ｋｇ] | ユニット高さ[ｍ] | D：液配管部の計算 |  |  | F：吸入配管部の計算 |  |  | ろう付け
WAN36-237の数値と確認 | ECOV-DM75MA(-BS,-BSG） | 7.8822 | 100 | 1.3 | UCH-M8VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 7 | 1.26 | 0.52 | 冷媒液密度 | 850.7811 | [kg/m3] | 冷媒ガス密度 | [kg/m3] | 18.1775 | 有り
| ECOV-DM98MA(-BS,-BSG） | 7.8822 | 100 | 1.3 | UCH-M10VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 9.8 | 1.764 | 0.549 | 配管径 | 肉厚 | 冷媒量[ｋｇ/ｍ] | 配管径 | 肉厚 | 冷媒量[ｋｇ/ｍ] | 無し
WAN65-2340の数値と確認 | ECOV-DM110MA(-BS,-BSG） | 7.8822 | 100 | 1.3 | UCH-M15VNA(-BKN,-SUS-BKN） | 15.8 | 2.844 | 0.559 | 9.52 | 0.8 | 0.041914 | 15.88 | 1 | 0.0027505
| ECOV-DM150MA(-BS,-BSG） | 13.1842 | 100 | 1.3 | UCL-M8VHA(-BKN,-SUS-BKN） | 7 | 1.26 | 0.52 | 12.7 | 0.8 | 0.082329 | 19.05 | 1 | 0.0041502
| ECOV-DM185MA(-BS,-BSG） | 13.1842 | 100 | 1.3 | UCL-M10VHA(-BKN,-SUS-BKN） | 9.8 | 1.764 | 0.549 | 15.88 | 1 | 0.12873 | 22.2 | 1 | 0.0058254
| ECOV-DM225MA(-BS,-BSG） | 13.1842 | 100 | 1.3 | UCL-M15VHA(-BKN,-SUS-BKN） | 15.8 | 2.844 | 0.559 | 19.05 | 1 | 0.19425 | 25.4 | 1 | 0.0078173
| ECOV-DM270MA(-BS,-BSG） | 18.4983 | 100 | 1.3 |  |  |  |  | 22.22 | 1 | 0.27319 | 28.58 | 1 | 0.010086
| ECOV-DM300MA(-BS,-BSG） | 18.4983 | 100 | 1.3 | [7 empty] | 31.75 | 1.1 | 0.012466
| ECOV-DM335MA(-BS,-BSG） | 18.4983 | 100 | 1.3 | [7 empty] | 34.92 | 1.1 | 0.015285
[12 empty] | 38.1 | 1.15 | 0.018297
[12 empty] | 41.28 | 1.2 | 0.021581
[12 empty] | 44.45 | 1.25 | 0.025124
[12 empty] | 50.8 | 1.4 | 0.032893
[12 empty] | 53.98 | 1.5 | 0.037104